ТЗ на поставку контейнерной электростанции 200 кВт. АД 200-Т400-1РБК

Дизельная электростанция  АД200-Т400-1РБК у/к «Север»

(или эквивалент)

Исполнение – в утепленном контейнере типа «Север»

- номинальная мощность не менее 200 кВт (250 кВа)

- номинальный ток не менее 360 А

- допускаемая перегрузка в течении часа не менее 10%

- частота вращения  не более 1500 об/мин

- род тока трехфазный, переменный, частота 50 Гц

- напряжение на клеммах   400 В

- габаритные размеры агрегата не более 2540 х 1060 х 1700 мм

- сухая масса агрегата не более 2300 кг

- встроенный в раму топливный бак не менее 430 л в наличии

- система охлаждения  водовоздушная

- подогреватель охлаждающей жидкости автономный ПЖД 30 или эквивалент, в комплекте

- степень автоматизации  1-я

- система запуска – электростартер не менее 24 В

- управление должно осуществляться с помощью микропроцессорного контроллера с жк дисплеем ComAp AMF 20, или эквивалент (язык управления русский);

- должен быть обеспечен контроль частоты, напряжения и тока генератора;

- должен быть обеспечен контроль температуры охлаждающей жидкости, давления масла, уровня топлива;

- должна быть обеспечена автоматическая остановка двигателя при выходе параметров за аварийные значения;

- генератор подзарядки аккумуляторных батарей на не менее 24 В в наличии;

- аккумуляторные батареи  не менее 2 шт. в комплекте поставки

- двигатель: четырехтактный дизельный с  турбонаддувом CUMMINS 6LTAA8,9-G2 или эквивалент

- число цилиндров не более  6 c  c рядным расположением

- диаметр цилиндра не более 114 мм

- ход поршня не более 145 мм

- рабочий объем не более 8,9 л

- регулятор оборотов двигателя - электронный

- топливо   дизельное

- удельный расход топлива не более 240 г/кВт.ч

- удельный расход масла не более 1,1% от топлива

- генератор: синхронный бесщеточный JSA 274 или эквивалент

- тип регулятора напряжения - электронный

- тип системы возбуждения - самовозбуждение

Электростанция должна быть смонтирована в утепленном контейнере типа «Север» с габаритами не более 3800х2400х2400 мм

Несущий стальной каркас, сэндвич панели.

Корпус – должен представлять несущий сварной каркас из квадратных труб размером 120Х120 мм с элементами жесткости, обеспечивающих прочность конструкции при такелажных работах.

Обшивка должна быть выполнена из сэндвич-панелей толщиной не менее 80 мм. Сэндвич-панели должны состоять из двух стальных профилированных листов (облицовок) с защитным полимерным покрытием. В качестве утеплителя должна использоваться минераловатная плита. Общее сопротивление теплопередаче боковых стен должно быть не менее 2, 26 кв.м.* град. С/Вт.

Потолок должен быть изготовлен из профилированного листа с деревянными закладками. Деревянные закладки должны быть обработаны огнеупорным составом и прикручены к швеллерам каркаса контейнера и кровельным листам.  Конструкция крыши контейнера должна быть способна выдержать снеговую нагрузку до 4,8 кПа(480 кг/кв.м.) и передвижение обслуживающего персонала.

Промежутки между профнастилом и кровельными листами должны быть заполнены минеральной ватой. Общее сопротивление теплопередаче потолка контейнера должно быть не менее 4,0 кв.м.* град. С/Вт.

Пол должен состоять из стального листа, размещенного на каркасе Промежутки должны быть заполнены минеральной ватой и всё это покрыто изнутри рифленым стальным листом. Общее сопротивление теплопередаче боковых стен контейнера должны быть не менее 2,2 кв.м.* град. С/Вт.

Задняя торцевая стена должна быть выполнена съёмной и иметь проем для двери. Дверь должна быть оснащена замком.

В боковой стене должно быть предусмотрено отверстие для вывода кабелей. Вывод кабелей должен иметь крышки и рукава, закрывающие отверстия для исключения проникновения посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения.

Проемы для забора холодного и выброса горячего воздуха должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими проникновение посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения.

Зазоры и проходы между стенами и выступающими элементами станции должны составлять не менее 0.7 метра.

Основной несущий корпус контейнера должен быть не ниже II-й степени огнестойкости.

Рама контейнера должна быть усилена,  изготовлены закладные устройства для монтажа и крепления дизель-генератора и вспомогательного оборудования; Выхлопные  трубы  должны быть теплоизолированы, Внутренняя электропроводка  должна быть выполнена  согласно ПУЭ.

Внутри контейнера должно быть смонтировано основное и аварийное освещение.

Все элементы конструкции контейнера, подверженные процессам коррозии  должны иметь  защитное  покрытие.

Расшифровка условного обозначения модели ДГУ

Требования к составу и содержанию документации.

Комплект документации должен быть на русском языке и содержать:

- формуляр (паспорт);

- техническое описание оборудования;

- инструкции по эксплуатации оборудования;

- регламент технического обслуживания;

- инструкцию по монтажу и наладке оборудования;

копии сертификатов соответствия ДГУ требованиям руководящих документов

- смазочное масло должно удовлетворять требованиям: по SAE – не ниже 15W40; по API – не ниже CF-4.

Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при эксплуатации ДГУ, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах по эксплуатации изделий, входящих в состав ДГУ.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпущен не ранее 1 квартала текущего года.

Для того, чтобы мы вам подготовили бесплатное ТЗ, вам требуется заполнить специальную форму на нашем сайте. Для этого осуществите переход по данной ссылке:
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

О нашей компании

Мы крупнейшая за Уралом компания, приоритетными направлениями деятельности которой являются  проектирование, разработка, изготовление, поставка и дальнейшее сервисное обслуживание систем гарантированного электроснабжения на базе дизельных электроагрегатов мощностью до 2500 кВт и напряжением 0,4 кВ/6,3 кВ/10,5 кВ различного исполнения.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Все дизельные генераторы проходят обязательные приемо-сдаточные испытания в соответствии с утвержденной на предприятии «Программой испытаний ДГУ». На основании протоколов испытаний на изделие выдается сертификат.

Производственные площади предприятия оснащены испытательными климатическими камерами тепла и влаги, дождевания, холода. Камеры имитируют все погодные условия для испытания оборудования, чтобы убедиться, что изделия могут функционировать вне зависимости от климатических параметров и перепадов температур.

ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия на изделия ЭТРО составляет 12 месяцев или 2000 моточасов (что наступит раньше). В зависимости от модели дизельной электростанции и объекта, для которого предназначена установка, возможно увеличение гарантийного срока до 24 месяцев.

Началом срока гарантийного периода является дата продажи или специально оговоренный срок в соответствии с договором (доставка на объект, проведение монтажных и пусконаладочных работ и т.д.).

ДОСТАВКА

Выгодное географическое расположение в центре страны выделяет предприятие среди конкурентов, что дает возможность сократить сроки доставки и транспортные расходы.

Компания ООО «Торговый Дом Электроагрегат» осуществляет оперативную доставку дизельных генераторов любой мощности и любого исполнения на объект заказчика любым видом транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным/морским или авиа) в любой регион России: как в близлежащие города и населенные пункты, так и отдаленные.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания выполняет гарантийное и сервисное обслуживание, монтаж и пусконаладку дизельных генераторов.
В распоряжении сервисного центра имеются несколько мобильных бригад для обеспечения возможности диагностики, ремонта и обслуживания дизельных электростанций любой мощности непосредственно на объекте.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Электроагрегат» 
Адрес: 630015, Новосибирск, Планетная, 30

Время работы: 
Пн-Птн - с 9-00 до 18-00 без обеда 
Сб, Вск - выходной 

Многоканальный телефон: 8 (800) 250-75-89 (звонок по России бесплатный) 
e-mail: info@td.eag.su

Торгово - выставочный зал:
Единая справочная: +7 (383) 278-72-25

Менеджеры по продажам: 

Дьяконов Алексей +7 (383) 278-72-08 dyakonov@eag.su
Шмонин Сергей +7 (383) 278-74-36 shmonin@eag.su
Каторжанина Елена +7 (383) 278-74-04 katorzhanina@eag.su
 

Сервисный центр: 
Администратор сервисного центра: +7 (383) 278-73-39